## VV
0.6/1kV-1 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
1X10 | 1 | 1.4 | 8.6 | 159.313 | 1.83 | 55 | 84
1X16 | 1 | 1.4 | 9.6 | 225.1295 | 1.15 | 74 | 110
1X25 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 320.8217 | 0.727 | 95 | 135
1X35 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 417.8757 | 0.524 | 115 | 165
1X50 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 551.7181 | 0.387 | 140 | 195
1X70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 754.3708 | 0.268 | 180 | 240
1X95 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 1020.0745 | 0.193 | 220 | 290
1X120 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 1267.7817 | 0.153 | 255 | 325
1X150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 1584.3389 | 0.124 | 295 | 370
1X185 | 2 | 1.7 | 23.3 | 1941.5213 | 0.0991 | 340 | 420
1X240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 2513.7758 | 0.0754 | 405 | 485
1x300 | 2.4 | 1.9 | 29 | 3127.4957 | 0.0601 | 470 | 550
1x400 | 2.6 | 2 | 32.3 | 4054.1184 | 0.047 | 550 | 630
1x500 | 2.8 | 2.1 | 36.2 | 5163.9321 | 0.0366 | 635 | 715
1X630 | 2.8 | 2.2 | 40 | 6431.4956 | 0.0283 | 735 | 820
0.6/1kV-2 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
2X2.5 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 148.9 | 7.41 | 25 | -
2X4 | 1 | 1.8 | 12.7 | 227.7 | 4.61 | 33 | -
2X6 | 1 | 1.8 | 13.7 | 278.4066 | 3.08 | 42 | -
2X10 | 1 | 1.8 | 16.18 | 379.8953 | 1.83 | 58 | 84
2X16 | 1 | 1.8 | 18.4 | 530.2965 | 1.15 | 76 | 110
2X25 | 1.2 | 1.8 | 21.72 | 754.0634 | 0.727 | 98 | 140
2X35 | 1.2 | 1.8 | 23 | 962.4647 | 0.524 | 120 | 175
2X50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1273.7886 | 0.387 | 145 | 205
2X70 | 1.4 | 1.854 | 29.708 | 1723.5717 | 0.268 | 185 | 255
2X95 | 1.6 | 1.994 | 34.188 | 2333.2402 | 0.193 | 230 | 305
2X120 | 1.6 | 2.092 | 37.184 | 2885.9303 | 0.153 | 265 | 350
2X150 | 1.8 | 2.218 | 41.236 | 3600.9832 | 0.124 | 305 | 390
2X185 | 2 | 2.351 | 45.502 | 4414.5048 | 0.0991 | 350 | 440
0.6/1kV-3 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
3X2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 183.8 | 7.41 | 21 | -
3X4 | 1 | 1.8 | 13.3372 | 263.0071 | 4.61 | 28 | -
3X6 | 1 | 1.8 | 14.4578 | 337.1916 | 3.08 | 36 | -
3X10 | 1 | 1.8 | 17.1085 | 494.6271 | 1.83 | 49 | 72
3X16 | 1 | 1.8 | 19.5005 | 703.1744 | 1.15 | 66 | 94
3X25 | 1.2 | 1.8 | 23.0778 | 1010.3523 | 0.727 | 84 | 120
3X35 | 1.2 | 1.8 | 24.457 | 1311.2458 | 0.524 | 100 | 145
3X50 | 1.4 | 1.8165 | 28.1535 | 1746.2165 | 0.387 | 125 | 175
3X70 | 1.4 | 1.9223 | 31.8131 | 2390.2114 | 0.268 | 160 | 210
3X95 | 1.6 | 2.0735 | 36.641 | 3247.1939 | 0.193 | 195 | 255
3X120 | 1.6 | 2.1794 | 39.8697 | 4033.7262 | 0.153 | 235 | 295
3X150 | 1.8 | 2.3154 | 44.2364 | 5043.5749 | 0.124 | 260 | 330
3X185 | 2 | 2.4591 | 48.8337 | 6191.2855 | 0.0991 | 305 | 370
3X240 | 2.2 | 2.6556 | 55.0453 | 8030.6709 | 0.0754 | 360 | 425
3X300 | 2.4 | 2.8371 | 60.7957 | 9989.2445 | 0.0601 | 410 | 480
0.6/1kV-4 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
4X2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 223.1 | 7.41 | 21 | -
4X4 | 1 | 1.8 | 14.4354 | 324.6219 | 4.61 | 28 | -
4X6 | 1 | 1.8 | 15.6906 | 420.7055 | 3.08 | 36 | -
4X10 | 1 | 1.8 | 18.6599 | 623.5576 | 1.83 | 49 | 72
4X16 | 1 | 1.8 | 21.3394 | 894.8015 | 1.15 | 66 | 94
4X25 | 1.2 | 1.8 | 25.3466 | 1293.3837 | 0.727 | 84 | 120
4X35 | 1.2 | 1.8 | 26.8916 | 1690.0857 | 0.524 | 100 | 145
4X50 | 1.4 | 1.9148 | 31.2249 | 2270.6071 | 0.387 | 125 | 175
4X70 | 1.4 | 2.0333 | 35.3245 | 3116.7947 | 0.268 | 160 | 210
4X95 | 1.6 | 2.2027 | 40.7327 | 4241.158 | 0.193 | 195 | 255
4X120 | 1.6 | 2.3213 | 44.3494 | 5276.4866 | 0.153 | 235 | 295
4X150 | 1.8 | 2.4738 | 49.241 | 6603.4733 | 0.124 | 260 | 330
4X185 | 2 | 2.6347 | 54.3908 | 8111.4686 | 0.0991 | 305 | 370
4X240 | 2.2 | 2.8549 | 61.3491 | 10530.9525 | 0.0754 | 360 | 425
4X300 | 2.4 | 3.0582 | 67.7906 | 13108.8429 | 0.0601 | 410 | 480
0.6/1kV-5 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
5X2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.326 | 274.1174 | 7.41 | 21 | -
5X4 | 1 | 1.8 | 15.648 | 396.53 | 4.61 | 28 | -
5X6 | 1 | 1.8 | 17.052 | 508.2904 | 3.08 | 36 | -
5X10 | 1 | 1.8 | 20.373 | 768.3597 | 1.83 | 49 | 72
5X16 | 1 | 1.8 | 23.37 | 1094.687 | 1.15 | 66 | 94
5X25 | 1.2 | 1.8 | 27.852 | 1588.5179 | 0.727 | 84 | 120
5X35 | 1.2 | 1.8599 | 29.6999 | 2090.6312 | 0.524 | 100 | 145
5X50 | 1.4 | 2.0206 | 34.6112 | 2817.8101 | 0.387 | 125 | 175
5X70 | 1.4 | 2.1529 | 39.1958 | 3872.8964 | 0.268 | 160 | 210
5X95 | 1.6 | 2.3419 | 45.2438 | 5274.8549 | 0.193 | 195 | 255
5X120 | 1.6 | 2.4742 | 49.2884 | 6566.6776 | 0.153 | 235 | 295
5X150 | 1.8 | 2.6443 | 54.7586 | 8222.259 | 0.124 | 260 | 330
5X185 | 2 | 2.8239 | 60.5177 | 10103.9399 | 0.0991 | 305 | 370
5X240 | 2.2 | 3.0696 | 68.2991 | 13123.8251 | 0.0754 | 360 | 425
5X300 | 2.4 | 3.2963 | 75.5027 | 16342.0599 | 0.0601 | 410 | 480
0.6/1kV-3+1 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
3*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 13.9405 | 500.0511 | 4.61/7.41 | 28 | -
3*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 15.4046 | 396.9485 | 3.08/4.61 | 36 | -
3*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 17.9517 | 572.6079 | 1.83/3.08 | 49 | 72
3*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 20.7105 | 827.0258 | 1.15/1.83 | 66 | 94
3*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 24.3949 | 1218.8591 | 0.727/1.15 | 84 | 120
3*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.5565 | 1502.4277 | 0.524/1.15 | 100 | 145
3*50+1*25 | 1.4/1.2 | 1.8555 | 29.8419 | 2042.4033 | 0.387/0.727 | 125 | 175
3*70+1*35 | 1.4/1.2 | 1.9677 | 33.2729 | 2784.1134 | 0.268/0.524 | 160 | 210
3*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.1307 | 38.439 | 3761.4426 | 0.193/0.387 | 195 | 255
3*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.2493 | 42.1852 | 4748.2189 | 0.153/0.268 | 235 | 295
3*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.3637 | 45.8623 | 5638.271 | 0.124/0.268 | 260 | 330
3*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.5267 | 51.0284 | 7165.9527 | 0.0991/0.193 | 305 | 370
3*240+1*120 | 2.2/1.6 | 2.7215 | 57.1656 | 9193.2245 | 0.0754/0.153 | 360 | 425
3*300+1*150 | 2.4/1.8 | 2.9121 | 63.2942 | 11451.8917 | 0.0601/0.124 | 410 | 480
0.6/1kV-4+1 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
4*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 15.1836 | 364.8161 | 4.61/7.41 | 28 | -
4*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.7712 | 484.1661 | 3.08/4.61 | 36 | -
4*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.7088 | 707.3426 | 1.83/3.08 | 49 | 72
4*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.7706 | 1026.208 | 1.15/1.83 | 66 | 94
4*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.9556 | 1505.2867 | 0.727/1.15 | 84 | 120
4*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8108 | 28.3596 | 1882.6314 | 0.524/1.15 | 100 | 145
4*50+1*25 | 1.4/1.2 | 1.9677 | 33.2418 | 2586.9444 | 0.387/0.727 | 125 | 175
4*70+1*35 | 1.4/1.2 | 2.0943 | 37.2966 | 3524.5379 | 0.268/0.524 | 160 | 210
4*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.2776 | 43.1173 | 4847.6144 | 0.193/0.387 | 195 | 255
4*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.4099 | 47.2699 | 6062.675 | 0.153/0.268 | 235 | 295
4*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.546 | 51.646 | 7223.836 | 0.124/0.268 | 260 | 330
4*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.7275 | 57.4629 | 9125.7087 | 0.0991/0.193 | 305 | 370
4*240+1*120 | 2.2/1.6 | 2.9505 | 64.497 | 11778.3586 | 0.0754/0.153 | 360 | 425
4*300+1*150 | 2.4/1.8 | 3.1659 | 71.3539 | 14644.9854 | 0.0601/0.124 | 410 | 480
0.6/1kV-3+2 core copper conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
3*4+2*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 14.7192 | 340.5529 | 4.61/7.41 | 28 | -
3*6+2*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.4904 | 460.5805 | 3.08/4.61 | 36 | -
3*10+2*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.0446 | 657.2171 | 1.83/3.08 | 49 | 72
3*16+2*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.1712 | 959.2286 | 1.15/1.83 | 66 | 94
3*25+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.9512 | 1399.478 | 0.727/1.15 | 84 | 120
3*35+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.988 | 1680.3109 | 0.524/1.15 | 100 | 145
3*50+2*25 | 1.4/1.2 | 1.9148 | 32.0235 | 2331.0045 | 0.387/0.727 | 125 | 175
3*70+2*35 | 1.4/1.2 | 2.0357 | 35.3974 | 3161.609 | 0.268/0.524 | 160 | 210
3*95+2*50 | 1.6/1.4 | 2.2134 | 40.9908 | 4317.6541 | 0.193/0.387 | 195 | 255
3*120+2*70 | 1.6/1.4 | 2.3457 | 45.2514 | 5498.1769 | 0.153/0.268 | 235 | 295
3*150+2*70 | 1.8/1.4 | 2.4477 | 48.5335 | 6378.6291 | 0.124/0.268 | 260 | 330
3*185+2*95 | 2.0/1.6 | 2.6311 | 54.4081 | 8168.4812 | 0.0991/0.193 | 305 | 370
3*240+2*120 | 2.2/1.6 | 2.8314 | 60.6948 | 10462.3026 | 0.0754/0.153 | 360 | 425
3*300+2*150 | 2.4/1.8 | 3.0355 | 67.2051 | 12956.4689 | 0.0601/0.124 | 410 | 480